### Cables de red Praesideo LBB4416/xx

### Especificaciones para arquitectos e ingenieros

Los cables de red son cables híbridos, compuestos de dos hilos de fibra PMMA para la comunicación de datos con posibilidad de funcionamiento como bucle redundante y dos conductores de cobre para la alimentación del equipamiento conectado.

Los cables de red están disponibles en diferentes longitudes estándar con conectores híbridos en ambos extremos y en una versión de 100 m sin conectores, para cortar a medida y para la que existen conectores por separado. Existe un kit de herramientas exclusivo con herramientas de corte, pelacables, crimpado y montaje para este tipo de cable y conectores.

Los cables de red están diseñados para conectar equipos en una red de bucle redundante o en una red de unidades en cadena, capaz de transportar varios canales de audio y datos de control en formato digital.

Los hilos PMMA del cable de red tienen una pérdida de <0,17 dB/m @ 650 nm, para cubrir una distancia de 50 m entre los nodos de red en toda la gama de temperaturas de funcionamiento, para el cálculo de potencia típico para transceptores de fibra óptica.

Los cables de red son retardantes de llamas según la normativa IEC 60332-1 (60 s), su nivel halógeno, medido según IEC 60754-2, proporciona un nivel de pH superior a 4,3 y una conductividad inferior a 10 uS/mm, y su nivel de humo, medido según IEC 61034-2, mantiene una transmisión de luz superior al 60 %.

Los cables de red pueden funcionar en un rango de temperatura entre -40 °C y 65 °C.

Los cables de red están certificados por una agencia independiente, la agencia alemana TÜV, que garantiza el cumplimiento de las normativas EN 60849 y EN 54-16 de sistemas de sonido de emergencia.

Los cables de red son un modelo Praesideo LBB4416/xx, fabricado por Bosch Security Systems.