### Interface Multicanal Praesideo PRS-16MCI

### Caractéristiques architectes et ingénieurs

L'interface multicanal comporte une interface réseau pour le câblage hybride fibre optique avec des connexions réseau doubles, permettant le fonctionnement en boucle redondante. L'interface du réseau fibre optique de l'interface multicanal prend en charge les signaux audio et de commande numériques multicanal.

L'interface multicanal sert d'interface avec les amplificateurs de puissance de base qui ne disposent pas de connectivité réseau, et fournit 14 canaux de sortie principaux configurables et 2 canaux de sortie de secours configurables, vers lesquels les canaux audio du réseau peuvent être acheminés de façon dynamique. Elle transmet les signaux audio aux amplificateurs de base avec un contrôle total de ces amplificateurs.

Elle comporte un système de supervision pour la surveillance de ses fonctions et de son fonctionnement et des fonctions et du fonctionnement des amplificateurs connectés. Elle peut activer un canal d'amplificateur de secours afin de remplacer un canal d'amplificateur qui a signalé une anomalie. Elle présente des entrées et de sorties en boucle et prend en charge le mode de sécurité intrinsèque permettant de transférer des appels d'urgence par le biais des amplificateurs, même en cas de dysfonctionnement de l'unité elle-même. L'unité prend en charge la commutation de groupes A/B redondants et le câblage en boucle de classe A des amplificateurs de base connectés, pour lesquels l'interface multicanal comporte également un contrôleur pour la supervision multiligne et de haut-parleur. Les LED situées sur le panneau avant, y compris une LED d'état pour chaque canal d'amplificateur connecté, affichent l'état de la connectivité réseau et les anomalies. L'unité reporte ses défauts vers le contrôleur réseau Praesideo.

Il est possible d'alimenter l'interface multicanal à partir des amplificateurs de puissance de base connectés, pour faciliter l'installation, ou à partir du réseau. L'unité peut fonctionner à une température de fonctionnement maximale de 55 °C pour permettre le montage en rack haute densité.

L'interface multicanal comporte 32 contacts d'entrée de contrôle, avec une supervision configurable des coupures de circuit et des courts-circuits. Les entrées de commande disposent de fonctionnalités configurables, comme le déclenchement automatique d'une alarme d'urgence en cas d'activation par un détecteur d'incendie ou le réglage du volume sonore de la musique ambiante.

L'interface multicanal possède 16 sorties de relais de commande, qui peuvent être configurées par le biais du réseau pour différentes fonctions, comme l'indication des anomalies ou de l'activité des zones.

L'interface multicanal est certifiée par une agence de test indépendante, comme le TÜV, pour la conformité aux normes EN 60849 et EN 54-16 des systèmes de sonorisation d'urgence.

Pour faciliter le montage en rack sans avoir à libérer de l'espace dans le rack entre les unités, l'enceinte de l'interface multicanal possède une largeur de 51,4 cm et une hauteur de 2U.

L'interface multicanal est une interface Praesideo PRS-MCI, fabriquée par Bosch Security Systems.