### Cavi di rete Praesideo LBB4416/xx

### Specifiche tecniche e strutturali

I cavi di rete sono cavi ibridi costituiti da due nuclei di fibra PMMA per la comunicazione dati con funzionalità a loop ridondante e due conduttori in rame per l'alimentazione delle apparecchiature collegate.

Tali cavi sono disponibili in diverse lunghezze standard con connettori ibridi posti su entrambe le estremità del cavo. È disponibile anche una versione con cavo da 100 m senza connettori che può essere tagliato in lunghezze personalizzate per le quali sono disponibili connettori distinti. Un kit dedicato con strumenti per taglio, spelatura, crimpatura e posizionamento è disponibile per questo tipo di cavo e i relativi connettori.

I cavi di rete sono progettati per le apparecchiature di interconnessione in una rete a loop ridondante o in una rete "daisy-chain", in grado di trasportare più canali audio e controllare i dati in formato digitale.

I nuclei di fibra PMMA del cavo di rete devono avere una perdita <0,17 dB/m a 650 nm per poter coprire una distanza di 50 m tra i nodi della rete, nell'arco dell'intero intervallo della temperatura di funzionamento, per il tipico budget di potenza dello standard relativo ai ricetrasmettitori a fibre ottiche.

I cavi di rete devono avere una resistenza al fuoco in conformità allo standard IEC 60332-1 (60 s); il livello alogeno misurato in conformità allo standard IEC 60754-2 deve risultare in un pH superiore a 4,3 ed in una conduttività minore di 10 uS/mm; il livello del fumo misurato in conformità allo standard IEC 61034-2 deve mantenere la trasmissione della luce sopra il 60%.

I cavi di rete devono essere in grado di funzionare nell'intervallo di temperatura compreso tra -40 °C e 65 °C.

Per la conformità agli standard EN 60849 ed EN 54-16 relativi ai sistemi audio di emergenza, i cavi di rete sono certificati da un ente di controllo indipendente, ad esempio l'ente tedesco TÜV.

I cavi di rete sono cavi Praesideo LBB4416/xx realizzati da Bosch Security Systems.