### Kable sieciowe Praesideo LBB4416/xx

### Specyfikacja dla architektów i inżynierów

Jako kable sieciowe stosowane są przewody hybrydowe zawierające dwie żyły światłowodowe PMMA to transmisji danych z możliwością utworzenia nadmiarowej pętli oraz dwie żyły miedziane służące do zasilania podłączonego sprzętu.

Kable sieciowe są dostępne w szeregu standardowych długości i są wyposażone w złącza hybrydowe na obu końcach, a w wersji 100 m są pozbawione złączy, aby umożliwić przycinanie na odcinki wybranej długości (złącza dla nich będą dostępne osobno). Do użytku z tymi kablami i złączami dostępny jest specjalny zestaw narzędzi do przycinania, zdejmowania izolacji, zaciskania i pozycjonowania.

Kable sieciowe zostały zaprojektowane do celu łączenia urządzeń w sieć w postaci nadmiarowej pętli lub w sieć o konfiguracji łańcuchowej i pozwalają na przesyłanie dźwięku przez wiele kanałów i danych sterujących w postaci cyfrowej.

Zastosowane w kablach żyły PMMA charakteryzują się tłumiennością < 0,17 dB/m przy 650 nm, co przy założeniu typowej mocy nadajników-odbiorników światłowodowych na poziomie standardów branżowych pozwala łączyć oddalone od siebie o 50 m węzły sieci i zapewnić funkcjonowanie tych połączeń w całym zakresie temperatur roboczych.

Kable sieciowe są ognioodporne zgodnie z normą IEC 60332-1 (60 s), ich poziom zawartości halogenu mierzony zgodnie z normą IEC 60754-2 zapewnia pH powyżej 4,3, przewodność jest mniejsza niż 10 uS/mm, a poziom emisji dymu podczas spalania, mierzony zgodnie z normą IEC 61034-2 zapewnia utrzymanie transmisji światła na poziomie powyżej 60%.

Kable sieciowe mogą działać w zakresie temperatur od -40°C do 65°C.

Kable sieciowe posiadają certyfikat niezależnej agencji, np. niemieckiej TÜV, potwierdzający zgodność z normami EN 60849 i EN54-16 dotyczącymi dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Jako kable sieciowe stosowane są kable Praesideo LBB4416/xx firmy Bosch Security Systems.