ISC-PDL1-W18G

Sensor Dual da Série Sensores Profissionais

ESPECIFICAÇÃO DE ENGENHARIA E PROJETO

Seção 281600 - Sensor de Intrusão

Parte 2 - PRODUTO

2.01 Fabricante

A.	Bosch Security Sistems

130 Perinton Parkway

Fairport, Nova Iorque 14450

Telefone: +1(585) 223 4060

Fac-símile: +1 (585) 223 9180

www.boschsecurity.com

B. O produto especificado será fabricado por uma empresa cujo sistema de qualidade está conforme com os seguintes Sistemas de Qualidade I.S. / ISO 9001/EN 29001.

2.02 Descrição Geral do Sensor

A. O produto especificado é um sensor dual que incorpora sinais de Infravermelho Passivo com uma gama do radar de Doppler adaptável em um algorítmo inteligente para fornecer decisões de alarme precisas e seguras. O produto é projetado para aplicações comerciais de uso interno e é construído com uma câmara ótica selada para proporcionar imunidade a correntes de ar e insetos. A unidade consiste em um gabinete de duas peças auto-travante com encaixes internos que permitem o deslizamento das duas peças em dois sentidos e possui internamente um bulbo de alinhamento de nível para ajudar a simplificar a instalação. O sensor incorpora tecnologia de fusão de dados que integra os dados de cinco sensores diferentes, para assegurar que condições de alarme estão baseadas em informações precisas e em ótica de tecnologia tri-focal na qual elimina áreas sem cobertura e falsos alarmes.

2.03 Requisitos do Sensor

A. O sensor especificado deverá ser uma unidade de sensor dual que incorpora sinais de Infravermelho Passivo com uma gama do radar de Doppler adaptável em um algorítmo inteligente para fornecer decisões de alarme precisas e seguras

B. O sensor deverá estar disponível na frequência de microondas de 10.525 GHz como requerido pela aplicação.

C. O sensor deverá consistir em um gabinete de duas peças auto-travante com encaixes internos que permitem o deslizamento das duas peças em dois sentidos para ajudar a simplificar a instalação

D. O sensor deverá ser construído com uma câmara ótica selada para proporcionar imunidade à correntes de ar, insetos, e pequenos animais.

E. O sensor deverá ser projetado para prover cobertura no evento de falha do subsistema de microondas.

F. Uma característica de Anti-Mascaramento do sensor de Microondas deverá enviar um sinal de problema de supervisão se um material que reflete microondas é colocado a 30 cm do sensor.

G. O sensor deverá conter diodos emissores de luz (LEDs) que se ajustam automaticamente para o nível de luz local. Um LED azul indica alarmes duais (ativados pela ativação dos sensores de microondas e infravermelhos passivos) e ativa durante um teste de caminhada. O LED de teste de caminhada pode ser habilitado ou desabilitado do painel de controle ou localmente no sensor via chaves DIP. Um LED amarelo deverá indicar alarmes pelo sensor microondas e um LED vermelho deve indicar alarmes pelo sensor de infravermelho passivo.

H. O sensor deverá reduzir os falsos alarmes com a característica de possuir uma câmara ótica selada que fornece imunidade a correntes de ar e insetos.

I. O sensor deverá ter uma função de auto-teste remoto que inicia quando a entrada de teste de caminhada chaveia para seu estado ativo. O relé e o LED de alarme ativam por quatro segundos caso o teste tenha sido realizado com sucesso. O relé de falha ativa e o LED de alarme pisca caso o teste tenha falhado.

J. O sensor deverá fornecer supervisão entrada de alimentação elétrica que ativa o relé de falha e faz com que o LED pisque quando a tesão de alimentação for menor que 8 Volts.

2.04 Requisitos da Tecnologia do Sensor

A. O sensor deverá incorporar tecnologia de fusão de dados sensor que usa um microprocessador interno para juntar, analisar, e comparar os dados de cinco sensores separados para tomar as decisões mais inteligentes de alarme. Os dados processados pelo microprocessador deverão ser de dois sensores piroelétricos, um sensor de microondas Doppler, um sensor de temperatura do ambiente e um sensor de nível de luz.

B. O sensor deverá também incorporar tecnologia tri-foco que usa três lentes de Fresnel de alta qualidade com três comprimentos focais específicos para fornecer cobertura de longo, médio e curto alcance. O sensor deverá empregar os três comprimentos focais a 86 zonas de detecção onde combinados produzem 11 cutinas de detecção contínuas. A tecnologia de ótica tri-focal deverá incluir dois sensores piroelétricos que entregam duas vezes o ganho ótico padrão.

C. O sensor deverá prover de supressão ativa de luz branca capaz de medir a intensidade de luz direcionada à face da unidade, e usa os dados reunidos pelos sensores para eliminar falsos alarmes causados pela fonte luz. Alarmes falsos não deverão ser gerados por fontes de luz de até 10.000 lux.

D. O sensor deverá prover compensação de temperatura dinâmica que ajusta a sensibilidade do infravermelho passivo (PIR) para detectar calor de corpo humano com precisão em níveis de temperaturas críticas para evitar falsos alarmes e entregar consistente desempenho de detecção em todas temperaturas operacionais.

2.05 Saídas

A. O sensor deverá prover uma chave anti-violação da tampa e de parede com um contato NF (normalmente fechado) que abre para notificar o painel de controle no evento onde a tampa é removida ou o sensor foi removido da parede. Os contatos deverão ser dimensionados para 25 VDC, 125 máximo mA máximo.

B. O sensor deverá prover um relé de estado sólido com alimentação elétrica supervisionada e de baixo consumo que provê maior capacidade de standby que um relé mecânico. O relé de estado sólido deverá ser usado para enviar um sinal de saída de alarme silencioso. O relé deverá ser dimensionado para 3W, 125mA, 25VCC e com resistência menor que 10 Ohms.

C. O sensor deverá prover um relé de estado sólido com contatos normalmente-fechado (NF) que será usado como um indicador de falha.

2.06 Cobertura do Infravermelho Passivo (PIR) e Suportes de Instalação

A. O sensor deverá prover chaves DIP para selecionar as seguintes coberturas de proteção:

1) 18 m x 25 m

2) 8 m x 10 m

B. O sensor deverá ser projetado para ser instalado a uma altura entre 2 m a 3 m sem a necessidade de nenhum ajuste.

C. O fabricante deverá possuir em sua linha de produto três opções de suportes de instalação do sensor.

1) Suporte de instalação giratório (Bosch B328) que pode ser instalado em caixa pdrão de instalação elétrica 4”x 2” e permite a rotação do sensor.

2) Suporte de instalação articulável de baixo perfil (Bosch B335-3), de plástico, para instalação do sensor em parede. Este suporte perminte movimento vertical de +10º a -20º e movimento horizontal de ±25º.

3) Suporte de instalação universal (Bosch B338), de plástico, para instalação do detetor no teto. Este suporte perminte movimento vertical de +7º a -16º e movimento horizontal de ±45º.

2.07 CERTIFICAÇÕES e APROVAÇÕES

A. O sensor especificado é projetado para estar de acordo com os seguintes padrões e aprovações:

1) UL639 e cULus

2) CE

3) C-Tick

4) EN50131-1 Classe 2

5) FCC

6) IC

B. O sensor especificado deverá atender globalmente ou exceder todos os requisitos relevantes de elétrica e segurança pessoal.

2.08 ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

A. Dimensões: 136mm x 69 mm x 58mm

B. Material: Plástico ABS de alto impacto

C. Cor: Branca

2.09 ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

A. Voltagem Operacional: 9 VCC a 15 VCC

B. Corrente (máximo): menos de 25 mA

C. Corrente (de espera): 13 mA

2.10 ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

A. Temperatura, Operação e Armazenamento: -30ºC a +55ºC

1) para instalações Certificadas UL: 0ºC para +49ºC

B. Grau de proteção IP: IP 41, IK02 (EN60529 e EN50102)

C. Umidade Relativa: 0 a 95%, sem-condensação

Os produtos especificados deverão ser da Série Profissional da Bosch modelo ISC-PDL1-W18G.

8/1/06 Especificações Sujeito a Alterações sem Aviso Prévio