### Многоканальный интерфейс Praesideo PRS-16MCI

### Архитектурные и инженерные характеристики

Многоканальный интерфейс должен обеспечивать сетевой интерфейс для оптоволоконной гибридной кабельной шины с двумя сетевыми разъемами, обеспечивающими топологию резервированного кольца. Оптоволоконный сетевой интерфейс многоканального интерфейса должен поддерживать многоканальные цифровые аудио- и управляющие сигналы.

Многоканальный интерфейс должен служить в качестве интерфейса для базовых усилителей мощности, не имеющих сетевого подключения, и обеспечивать 14 настраиваемых основных выходных каналов и 2 настраиваемых резервных выходных канала, на которые динамически направляются сетевые аудиоканалы. Звуковые сигналы должны подаваться на базовые усилители, при этом должен обеспечиваться полный контроль над этими усилителями.

Многоканальный интерфейс должен иметь систему контроля для мониторинга функций и работы как самого себя, так и подключенных усилителей. Он должен быть способен активировать резервный канал усилителя для замены того канала усилителя, который сообщает о неисправности. Он должен оснащаться проходным входом и выходом, поддерживать отказоустойчивый режим для передачи тревожных вызовов на усилитель даже в случае отказа самого устройства. Устройство должно поддерживать переключение на резервную группу A/B и проходное подключение класса А базовых усилителей, для которых многоканальный интерфейс должен являться также контроллером для мониторинга нескольких линий и громкоговорителей. О состоянии сетевых подключений и о неисправностях должны сигнализировать светодиодные индикаторы на передней панели, в том числе индикатор состояния каждого подключенного канала усилителя. Обо всех неисправностях устройство также должно сообщать по сети подключенному системному контроллеру, который регистрирует эти сообщения в журнале.

Должна иметься возможность удаленной настройки обеспечивать питание многоканального интерфейса от подключенных базовых усилителей мощности (для облегчения установки) или от сети. Максимальная рабочая температура для данного устройства должна составлять 55 °C, чтобы можно было использовать его в стойках с высокой плотностью.

Многоканальный интерфейс должен иметь 32 управляющих входа для активации переключателей с настраиваемым мониторингом на разрыв и короткое замыкание. Управляющие входы должны обладать возможностями настройки, например автоматического включения аварийного сигнала тревоги в случае активации пожарного извещателя или управления громкостью воспроизведения фоновой музыки.

Многоканальный интерфейс должен иметь 16 релейных выходов управления, которые могут быть настроены через сеть для выполнения различных функций, например индикации неисправности или активности зоны.

Многоканальный интерфейс должен быть сертифицирован независимым органом сертификации (таким как TÜV, Германия) на соответствие стандартам EN 60849 и EN 54-16 для систем аварийного оповещения.

Корпус многоканального интерфейса должен иметь ширину 19" и высоту 2U, чтобы обеспечить возможность его удобного размещения в стойке без необходимости наличия свободного пространства между устройствами.

Многоканальный интерфейс должен быть Praesideo PRS-16MCI производства компании Bosch Security Systems или аналогичным.