### Сетевые кабели Praesideo LBB4416/xx

### Архитектурные и инженерные характеристики

Сетевые кабели должны представлять собой гибридные кабели, состоящие из двух оптоволоконных проводников ПММА для передачи данных с возможностями резервированного кольцевого шлейфа и двух медных проводников для подачи питания на подключенное оборудование.

Сетевые кабели должны выпускаться различных стандартных длин с гибридными разъемами с обеих сторон и длиной 100 м без разъемов, чтобы обеспечить возможность обрезать кабель до нужной длины, и отдельно поставляемыми разъемами. Для этого кабеля и разъемов должен выпускаться специальный комплект инструментов для резки, разделки, обжимки и совмещения кабелей.

Сетевые кабели должны предназначаться для соединения оборудования в топологии резервированного кольца или в последовательной цепочке и способны передавать несколько аудиоканалов и управляющих данных в цифровом формате.

Сердечники ПММА сетевого кабеля должны иметь потери <0,17дБ/м при 650 нм, чтобы покрыть дистанцию 50 м между узлами сети в пределах диапазона рабочих температур, что соответствует типичному отраслевому стандарту для оптоволоконных передатчиков.

Сетевые кабели должны быть огнеупорными в соответствии со стандартом IEC 60332-1 (60 с), галогенный уровень, измеренный в соответствии со стандартом IEC 60754-2, должен приводить к pH выше 4,3 и проводимости менее 10 uS/мм, уровень дыма, измеренный в соответствии с IEC 61034-2, должен сохранять светопередачу более 60%.

Сетевые кабели должны работать в температурном диапазоне от -40 °C до +65 °C.

Сетевые кабели должны быть сертифицированы независимым органом сертификации (таким как TÜV, Германия) на соответствие стандартам EN 60849 и EN 54-16 для систем аварийного оповещения.

Сетевые кабели должны быть Praesideo LBB4416/xx производства компании Bosch Security Systems или аналогичными.