### PRS-16MCI Praesideo 多通道接口装置

### 适用于建筑师与工程师的技术规范

多通道接口装置应具有用于光纤混合布线的网络接口和能够进行冗余环路操作的双网络连接。 多通道接口装置的光纤网络接口应支持多通道式数字音频和控制信号。

多通道接口装置应充当没有网络连接的基本功放的接口，并提供 14 个可配置的主输出通道和 2 个可配置的备用输出通道，网络音频通道可以动态地连接到这些通道。 它应向基本功放提供音频信号，并且对基本功放拥有完全控制权。

多通道接口装置应具有监测系统，以监视自身及其所连接功放的功能和操作。 它应能激活备用功放通道，以取代已报告故障的功放通道。 它应具有环通输入和输出，支持故障保护模式，即使在装置自身出现故障的情况下也可以向功放传递紧急呼叫。 装置应支持所连接基本功放的冗余 A/B 组切换和 A 类环路布线，对此，多通道接口装置还应采用控制器来进行多线路和扬声器监测。 网络连接状态和故障情况应通过前面板上的 LED 指示灯（包括每个所连接功放通道的 LED 指示灯）加以显示。 此外，装置还应将故障情况报告给联网的系统控制器，以便进行记录。

为便于安装，应可以通过所连接的基本功放为多通道接口装置供电，或者通过网络为多通道接口装置供电。 装置应可以在高达 55°C 的环境温度下工作，以适应高密度机架安装。

多通道接口装置应具有 32 个用于激活开关的控制输入，并具有可配置的、用于监测开路和短路情况的功能。 控制输入应具有可配置的功能，例如在由火灾探测器激活时自动启动紧急报警或者控制背景音乐的音量。

多通道接口装置应具有 16 个控制继电器输出，它们可通过网络配置用于各种功能，例如故障指示或分区活动指示。

多通道接口装置应经过独立测试代理机构（例如 German TÜV）的认证，以符合紧急语音报警系统的 EN 60849 和 EN 54-16 标准。

多通道接口装置机柜的宽度应为 19 英寸，高度应为 2U，以方便机架安装，而无需在装置之间留有机架空间。

多通道接口装置应是由博世安防系统公司制造的 Praesideo PRS-16MCI。