### LBB4416/xx Praesideo 网络电缆

### 适用于建筑师与工程师的技术规范

网络电缆应为混合型电缆，包括两根 PMMA 光纤芯（用于数据通信，具有冗余环路功能）和两根铜芯（用于为所连接的设备供电）。

网络电缆应提供多种标准长度，两端具有混合型连接器。100 米网络电缆不带连接器，以便截成所需的长度，此情况下应提供单独的连接器。 对于此类电缆和连接器，应提供具有切断、剥皮和定位工具的专用工具包。

网络电缆应设计用于在冗余环路网络或菊花链式网络中互连设备，能够以数字格式传输多个音频通道和控制数据。

网络电缆的 PMMA 芯的损耗应该小于 0.17 dB/米（650 纳米），从而在整个工作温度范围内涵盖两个网络节点之间的 50 米距离，满足光纤收发器的典型行业标准功率预算。

网络电缆应防火（符合 IEC 60332-1 (60 s) 标准），其卤素等级（根据 IEC 60754-2 标准测量）的 pH 应高于 4.3，其传导率应小于 10 uS/mm，其烟雾等级（根据 IEC 61034-2 标准测量）应保持 60% 以上的透光率。

网络电缆应能够在 -40°C 至 65°C 的温度范围内工作。

网络电缆应经过独立测试代理机构（例如 German TÜV）的认证，以符合紧急语音报警系统的 EN 60849 和 EN 54-16 标准。

网络电缆应是由博世安防系统公司制造的 Praesideo LBB4416/xx 电缆。